別紙４

仮貯蔵

危険物　　　仮取扱い　　実施計画書（例）

令和○年〇月〇日

住　所　萩市○○町○○番地

届出者　　氏　名　萩市　太郎

電　話　○○〇-○○〇－○○○〇

| 貯蔵・取扱場所 |  | 萩市○○町○○番地 |  |  | 防火地域別 |  | 用途地域別 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 指定なし |  | 指定なし |  |
| 貯蔵・取扱いに使用する部分の概要 |  | 屋 内 | 敷地面積 | 〇㎡ | 屋 外 | 敷地面積 |  | ㎡ |
|  |  |  | 建築面積 | 〇㎡ |  | 敷地の概要 |  | ㎡ |
|  |  |  | 建物の概要 | 〇ビル〇階 発電室 |  |  |  |  |
| 危険物の種別 品名及び数量 |  | 第四類第二石油類（軽油） 〇リットル 指定数量の 〇 倍 |  |  |  |  |  |  |
| 目的 |  | 震災等により被災した建物において、長時間にわたり停電した場合に、発電機への燃料補給を行うことを目的に、屋内の危険物施設等での一時的な貯蔵、ドラム缶から手動ポンプ等を用いて金属製携行缶からサービスタンクへの注油を行い、当該建物の電力を確保するため。 |  |  |  |  |  |  |
| 貯蔵・取扱い方法 |  | 1 200リットルの金属製携行缶（ドラム缶）にて貯蔵する。 2 貯蔵場所の通風・換気を確保する。 3 詰替えを行う場所は、貯蔵場所から離れた場所に確保する。 4 詰替えは、通気・換気の確保された場所で行う。 5 標識・掲示板を設置し、関係者に次の事項について注意喚起を行う。（「危険物仮貯蔵、取扱い所」「品名・数量・倍数」「火気厳禁」） 6 転倒防止のため、集積したドラム缶をロープ等で支持物に固定する。 7 室内への出入り管理及び使用時以外の施錠管理を徹底し、盗難等を防止する。 8 作業前と作業後に点検を実施し、その結果を記録する。 9 金属製携行缶による注油は、この場所以外で行わない。 |  |  |  |  |  |  |
| 安全対策 |  | 1 ドラム本体、給油に使用するドラムポンプ及び金属製携行缶のアースを確保する。 2 吸着マット等危険物の流出時の応急資機材を準備する。 3 危険物の取扱いは、原則として危険物取扱者が行う。 4 危険物を取り扱う者は、静電安全靴を使用する。 |  |  |  |  |  |  |
| 消防設備の状況 |  | 第５種消火設備 粉末消火器〇本 |  |  |  |  |  |  |
| 管理責任者 | 住所 氏名 | 萩市〇〇町○○番地 萩市 太郎 |  |  |  |  |  |  |
|  | 免状種類等 | 乙種４類 R〇1.1/交付年月日 0001/交付番号 山口/交付知事 |  |  |  |  |  |  |